QW 潜 水 排 污 泵

安 装 使 用 说 明 书

山东颜山泵业有限公司

使  用  须  知

一、安全警告

使用前请仔细阅读警告，机组上有警告标志。

1、严禁将电缆作吊绳使用，严禁将电缆拉张受力。

2、严禁带电移动、维修或清理电泵。

3、电泵必须可靠接地。

4、泵长期不使用时应从水中提出，用清水冲洗干净晾干后存放。

5、电泵运行中，严禁在附近水面洗涤、游泳、放牲畜下水。

二、电泵执行标准JB/T8857-2011，生产许可证（鲁）XK06-003-00034

目              录

一.概述……………………………………………………………………

二.使用条件………………………………………………………………

三.型号意义………………………………………………………………

四.主要技术性能参数和型谱……………………………………………

五.结构特点………………………………………………………………

六.产品特点………………………………………………………………

七.安装与使用……………………………………………………………

八..检查与维护…………………………………………………………

九.故障原因分析和排除………………………………………………

十.成套供应范围………………………………………………………

十一.其它注意事项……………………………………………………

QW系列潜水排污泵自动耦合装置安装尺寸表………………………

本安装使用说明书依据GB9969-2008《工业产品使用说明书 总则》编写

一、概述

QW系列潜水排污泵是我公司在借鉴和吸收国外先进技术的基础上，采用国内目前最优秀的水力模型研制开发的污水污物输送设备。具有防缠绕、无堵塞、高效节能、运行安全可靠、寿命长、自动控制、自动耦合、安装移动方便、排污性能好等特点，特别适合于输送含污物、固体颗粒、长纤维的液体介质。广泛用于市政工程、污水处理厂、工矿企业、医院、建筑、宾馆、饭店等许多行业的污水排放。

我公司生产的QW系列潜水排污泵规格齐全、出水口径50~700mm，流量10~5000m3/h，扬程5~60m，功率0.75~315kW，通过固体颗粒直径为5~100mm，能满足用户不同需要。

二、使用条件

1.电压380V(660V)，频率50Hz三相交流电源。

2.输送介质温度不超过40℃。

3.输送液体介质PH值为4~10。

4.输送介质中固体颗粒含量体积比不超过4%。

5.输送介质密度小于1.2×103kg/m3。

6.泵不宜在易燃、易爆环境中使用，不可抽送可燃性、腐蚀性较强的液体介质。

当用户使用条件超出以上要求时，应提出特殊订货的要求，可专门设计制造。

三、型号意义

四、主要技术性能参数和型谱

1.  QW系列潜水排污泵型谱图见图一。

2.  QW系列潜水排污泵主要技术性能参数见表1。

表1：

| 序 号 | 规格型号 | 流量 （m3/h） |  | 扬程 （m） | 电机功率（kW） | 转速 （r/min） | 出水口 径（mm） | 重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50QW10-10-0.75 | 10 | 10 |  | 0.75 | 2900 2900 | 50 | 26 |
| 2 | 50QW15-7-0.75 | 15 | 7 |  | 0.75 |  | 50 | 26 |
| 3 | 50QW7-15-1.1 | 7 | 15 |  | 1.1 |  | 50 | 28 |
| 4 | 50QW15-10-1.1 | 15 | 10 |  | 1.1 |  | 50 | 28 |
| 5 | 50QW10-12-1.1 | 10 | 12 |  | 1.1 |  | 50 | 28 |
| 6 | 50QW10-15-1.5 | 10 | 15 |  | 1.5 |  | 50 | 37 |
| 7 | 50QW25-10-1.5 | 25 | 10 |  | 1.5 |  | 50 | 37 |
| 8 | 50QW20-10-1.5 | 20 | 10 |  | 1.5 |  | 50 | 37 |
| 9 | 50QW18-12-1.5 | 18 | 12 |  | 1.5 |  | 50 | 37 |
| 10 | 50QW15-15-1.5 | 15 | 15 |  | 1.5 |  | 50 | 37 |
| 11 | 50QW10-20-2.2 | 10 | 20 |  | 2.2 |  | 50 | 40 |
| 12 | 50QW20-15-2.2 | 20 | 15 |  | 2.2 |  | 50 | 40 |
| 13 | 50QW25-12-2.2 | 25 | 12 |  | 2.2 |  | 50 | 40 |
| 14 | 50QW15-28-2.2 | 15 | 28 |  | 2.2 |  | 50 | 40 |
| 15 | 65QW42-9-2.2 | 42 | 9 |  | 2.2 |  | 65 | 42 |
| 16 | 65QW30-10-2.2 | 30 | 10 |  | 2.2 |  | 65 | 42 |
| 17 | 65QW25-15-2.2 | 25 | 15 |  | 2.2 |  | 65 | 42 |
| 18 | 65QW40-7-2.2 | 40 | 7 |  | 2.2 |  | 65 | 42 |
| 19 | 65QW35-10-2.2 | 35 | 10 |  | 2.2 |  | 65 | 42 |
| 20 | 50QW15-22-3 | 15 | 22 |  | 3 |  | 50 | 52 |
| 21 | 50QW18-20-3 | 18 | 20 |  | 3 |  | 50 | 52 |
| 22 | 50QW25-15-3 | 25 | 15 |  | 3 |  | 50 | 52 |
| 23 | 50QW25-20-3 | 25 | 20 |  | 3 |  | 50 | 52 |
| 24 | 65QW35-15-3 | 35 | 15 |  | 3 |  | 65 | 54 |
| 25 | 65QW40-12-3 | 40 | 12 |  | 3 |  | 65 | 54 |
| 26 | 65QW30-16-3 | 30 | 16 |  | 3 |  | 65 | 54 |
| 27 | 80QW43-13-3 | 43 | 13 |  | 3 |  | 80 | 56 |
| 28 | 80QW35-15-3 | 35 | 15 |  | 3 |  | 80 | 56 |
| 29 | 80QW50-10-3 | 50 | 10 |  | 3 |  | 80 | 56 |
| 30 | 100QW70-7-3 | 70 | 7 |  | 3 |  | 100 | 58 |
| 31 | 50QW15-28-4 | 15 | 28 |  | 4 |  | 50 | 60 |
| 32 | 50QW25-22-4 | 25 | 22 |  | 4 |  | 50 | 60 |
| 33 | 50QW22-25-4 | 22 | 25 |  | 4 |  | 50 | 60 |
| 34 | 50QW30-18-4 | 30 | 18 |  | 4 |  | 50 | 60 |
| 35 | 50QW25-25-4 | 25 | 25 |  | 4 |  | 50 | 60 |
| 36 | 65QW35-20-4 | 35 | 20 |  | 4 |  | 65 | 63 |
| 37 | 65QW40-15-4 | 40 | 15 |  | 4 |  | 65 | 63 |
| 38 | 80QW45-12-4 | 45 | 12 |  | 4 |  | 80 | 65 |
| 39 | 8QW50-15-4 | 50 | 15 |  | 4 |  | 80 | 65 |
| 40 | 80QW60-13-4 | 60 | 13 |  | 4 |  | 80 | 66 |
| 41 | 100QW70-10-4 | 70 | 10 |  | 4 |  | 100 | 66 |
| 42 | 100QW80-8-4 | 80 | 8 |  | 4 |  | 100 | 66 |
| 43 | 100QW100-7-4 | 100 | 7 |  | 4 |  | 100 | 66 |
| 44 | 50QW25-30-5.5 | 25 | 30 |  | 5.5 |  | 50 | 80 |
| 45 | 50QW15-32-5.5 | 15 | 32 |  | 5.5 |  | 50 | 80 |
| 46 | 50QW35-22-5.5 | 35 | 22 |  | 5.5 |  | 50 | 80 |
| 47 | 65QW45-20-5.5 | 45 | 20 |  | 5.5 |  | 65 | 82 |
| 48 | 65QW35-25-5.5 | 35 | 25 |  | 5.5 |  | 65 | 82 |
| 49 | 80QW45-17-5.5 | 45 | 17 |  | 5.5 |  | 80 | 85 |
| 50 | 80QW45-20-5.5 | 45 | 20 |  | 5.5 |  | 80 | 85 |
| 51 | 80QW50-18-5.5 | 50 | 18 |  | 5.5 |  | 80 | 85 |
| 52 | 80QW50-20-5.5 | 50 | 20 |  | 5.5 |  | 80 | 85 |
| 53 | 80QW50-22-5.5 | 50 | 22 |  | 5.5 |  | 80 | 85 |
| 54 | 100QW80-12-5.5 | 80 | 12 |  | 5.5 |  | 100 | 96 |
| 55 | 100QW100-10-5.5 | 100 | 10 |  | 5.5 |  | 100 | 96 |
| 56 | 100QW120-8-5.5 | 120 | 8 |  | 5.5 |  | 100 | 96 |
| 57 | 65QW30-30-7.5 | 30 | 30 |  | 7.5 |  | 65 | 105 |
| 58 | 65QW45-25-7.5 | 45 | 25 |  | 7.5 |  | 65 | 105 |
| 59 | 80QW50-22-7.5 | 50 | 22 |  | 7.5 |  | 80 | 108 |
| 60 | 100QW60-20-7.5 | 60 | 20 |  | 7.5 |  | 100 | 108 |
| 61 | 100QW70-18-7.5 | 70 | 18 |  | 7.5 |  | 100 | 108 |
| 62 | 100QW120-10-7.5 | 120 | 10 |  | 7.5 |  | 100 | 120 |
| 63 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 15 |  | 7.5 |  | 100 | 120 |
| 64 | 150QW140-10-7.5 | 140 | 10 |  | 7.5 |  | 150 | 120 |
| 65 | 150QW180-7-7.5 | 180 | 7 |  | 7.5 |  | 150 | 120 |
| 66 | 100QW50-35-11 | 50 | 35 |  | 11 | 1450 1450 | 100 | 190 |
| 67 | 100QW40-36-11 | 40 | 36 |  | 11 |  | 100 | 190 |
| 68 | 100QW70-22-11 | 70 | 22 |  | 11 |  | 100 | 190 |
| 69 | 100QW100-15-11 | 100 | 15 |  | 11 |  | 100 | 190 |
| 70 | 100QW100-22-11 | 100 | 22 |  | 11 |  | 100 | 190 |
| 71 | 150QW150-10-11 | 150 | 10 |  | 11 |  | 150 | 230 |
| 72 | 150QW220-7-11 | 220 | 7 |  | 11 |  | 150 | 230 |
| 73 | 200QW360-6-11 | 360 | 6 |  | 11 |  | 200 | 260 |
| 74 | 200QW300-7-11 | 300 | 7 |  | 11 |  | 200 | 260 |
| 75 | 100QW87-28-15 | 87 | 28 |  | 15 |  | 100 | 270 |
| 76 | 100QW70-28-15 | 70 | 28 |  | 15 |  | 100 | 270 |
| 77 | 100QW140-18-15 | 140 | 18 |  | 15 |  | 100 | 270 |
| 78 | 100QW100-22-15 | 100 | 22 |  | 15 |  | 100 | 270 |
| 79 | 100QW100-28-15 | 100 | 28 |  | 15 |  | 100 | 270 |
| 80 | 150QW200-10-15 | 200 | 10 |  | 15 |  | 150 | 280 |
| 81 | 150QW150-15-15 | 150 | 15 |  | 15 |  | 150 | 280 |
| 82 | 150QW200-14-15 | 200 | 14 |  | 15 |  | 150 | 280 |
| 83 | 150QW180-20-18.5 | 180 | 20 |  | 18.5 |  | 150 | 360 |
| 84 | 150QW150-22-18.5 | 150 | 22 |  | 18.5 |  | 150 | 360 |
| 85 | 150QW70-40-18.5 | 70 | 40 |  | 18.5 |  | 150 | 360 |
| 86 | 200QW300-10-18.5 | 300 | 10 |  | 18.5 |  | 200 | 390 |
| 87 | 200QW250-15-18.5 | 250 | 15 |  | 18.5 |  | 200 | 390 |
| 88 | 200QW250-17-18.5 | 250 | 17 |  | 18.5 |  | 200 | 390 |
| 89 | 250QW400-6-18.5 | 400 | 6 |  | 18.5 |  | 250 | 430 |
| 90 | 150QW150-22-22 | 150 | 22 |  | 22 | 980 980 | 150 | 540 |
| 91 | 150QW200-22-22 | 200 | 22 |  | 22 |  | 150 | 540 |
| 92 | 200QW400-10-22 | 400 | 10 |  | 22 |  | 200 | 540 |
| 93 | 250QW600-7-22 | 600 | 7 |  | 22 |  | 250 | 560 |
| 94 | 250QW720-6-22 | 720 | 6 |  | 22 |  | 250 | 560 |
| 95 | 250QW500-10-22 | 500 | 10 |  | 22 |  | 250 | 560 |
| 96 | 150QW100-40-30 | 100 | 40 |  | 30 |  | 150 | 680 |
| 97 | 150QW200-30-30 | 200 | 30 |  | 30 |  | 150 | 700 |
| 98 | 200QW250-22-30 | 250 | 22 |  | 30 |  | 200 | 700 |
| 99 | 200QW350-20-30 | 350 | 20 |  | 30 |  | 200 | 700 |
| 100 | 200QW360-15-30 | 360 | 15 |  | 30 |  | 200 | 700 |
| 101 | 200QW400-15-30 | 400 | 15 |  | 30 |  | 200 | 700 |
| 102 | 250QW550-11-30 | 550 | 11 |  | 30 |  | 250 | 760 |
| 103 | 250QW600-10-30 | 600 | 10 |  | 30 |  | 250 | 760 |
| 104 | 150QW140-41-37 | 140 | 41 |  | 37 |  | 150 | 870 |
| 105 | 250QW700-11-37 | 700 | 11 |  | 37 |  | 250 | 980 |
| 106 | 250QW900-8-37 | 900 | 8 |  | 37 |  | 250 | 980 |
| 107 | 200QW250-35-45 | 250 | 35 |  | 45 |  | 200 | 1150 |
| 108 | 200QW400-24-45 | 400 | 24 |  | 45 |  | 200 | 1150 |
| 109 | 200QW500-20-45 | 500 | 20 |  | 45 |  | 200 | 1150 |
| 110 | 250QW600-15-45 | 600 | 15 |  | 45 |  | 250 | 1200 |
| 111 | 250QW700-12-45 | 700 | 12 |  | 45 |  | 250 | 1200 |
| 112 | 350QW900-10-45 | 900 | 10 |  | 45 |  | 350 | 1240 |
| 115 | 200QW400-30-55 | 400 | 30 |  | 55 |  | 200 | 1300 |
| 116 | 200QW500-25-55 | 500 | 25 |  | 55 |  | 200 | 1300 |
| 117 | 200QW600-20-55 | 600 | 20 |  | 55 |  | 250 | 1340 |
| 118 | 350QW800-15-55 | 800 | 15 |  | 55 |  | 350 | 1280 |
| 119 | 350QW900-14-55 | 900 | 14 |  | 45 |  | 350 | 1280 |
| 120 | 350QW1100-10-55 | 1100 | 10 |  | 55 |  | 350 | 1280 |
| 121 | 200QW350-40-75 | 350 | 40 |  | 75 |  | 200 | 1500 |
| 122 | 250QW600-25-75 | 600 | 25 |  | 75 |  | 250 | 1550 |
| 123 | 250QW700-22-75 | 700 | 22 |  | 75 |  | 250 | 1550 |
| 124 | 400QW1000-15-75 | 1000 | 15 |  | 75 |  | 400 | 1620 |
| 125 | 400QW1300-10-75 | 1300 | 10 |  | 75 |  | 400 | 1620 |
| 126 | 400QW1500-10-75 | 1500 | 10 |  | 75 |  | 400 | 1620 |
| 127 | 250QW500-35-90 | 500 | 35 |  | 90 |  | 250 | 1650 |
| 128 | 250QW650-30-90 | 2650 | 30 |  | 90 |  | 250 | 1650 |
| 129 | 400QW1200-18-90 | 1200 | 18 |  | 90 |  | 400 | 1700 |
| 130 | 400QW1500-15-90 | 1500 | 15 |  | 90 |  | 400 | 1700 |
| 131 | 200QW480-37-110 | 480 | 37 |  | 110 |  | 200 | 1850 |
| 132 | 250QW700-33-110 | 700 | 33 |  | 110 |  | 250 | 1650 |
| 133 | 300QW950-24-110 | 950 | 24 |  | 110 |  | 300 | 1900 |
| 134 | 500QW2500-10-110 | 2500 | 10 |  | 110 |  | 500 | 2100 |
| 135 | 200QW500-54-132 | 500 | 54 |  | 132 |  | 200 | 1860 |
| 136 | 300QW800-35-132 | 800 | 35 |  | 132 |  | 300 | 1860 |
| 137 | 350QW1085-28-132 | 1085 | 28 |  | 132 |  | 350 | 2350 |
| 138 | 400QW2000-15-132 | 2000 | 15 |  | 132 |  | 400 | 2600 |
| 139 | 200QW650-52-160 | 650 | 52 |  | 160 |  | 200 | 2450 |
| 140 | 350QW1000-36-160 | 1000 | 36 |  | 160 |  | 350 | 2450 |
| 141 | 400QW1500-26-160 | 1500 | 26 |  | 160 |  | 400 | 2800 |
| 142 | 400QW1700-22-160 | 1700 | 22 |  | 160 |  | 400 | 2800 |
| 143 | 500QW2600-15-160 | 2600 | 15 |  | 160 |  | 500 | 3200 |
| 144 | 500QW3600-10-160 | 3600 | 10 |  | 160 |  | 500 | 3200 |
| 145 | 350QW1000-40-185 | 1000 | 40 |  | 185 |  | 350 | 3450 |
| 146 | 400QW1800-22-185 | 1800 | 22 |  | 185 |  | 400 | 3450 |
| 147 | 600QW3500-12-185 | 3500 | 12 |  | 185 |  | 600 | 3450 |
| 148 | 300QW800-55-200 | 800 | 55 |  | 200 |  | 300 | 3650 |
| 149 | 400QW1700-30-200 | 1700 | 30 |  | 200 |  | 400 | 3650 |
| 150 | 600QW3000-16-200 | 3000 | 16 |  | 200 |  | 600 | 3650 |
| 151 | 350QW1200-40-220 | 1200 | 40 |  | 220 |  | 350 | 3700 |
| 152 | 500QW2400-22-220 | 2400 | 22 |  | 220 |  | 500 | 3700 |
| 153 | 350QW1500-35-250 | 1500 | 35 |  | 250 |  | 350 | 3300 |
| 154 | 400QW1800-32-250 | 1800 | 32 |  | 250 |  | 400 | 3300 |
| 155 | 500QW2650-24-250 | 2650 | 24 |  | 250 |  | 500 | 3650 |
| 156 | 600QW3750-17-250 | 3750 | 17 |  | 250 |  | 600 | 3650 |
| 157 | 600QW3000-24-280 | 3000 | 24 |  | 280 |  | 600 | 3950 |
| 158 | 400QW1600-50-315 | 1600 | 50 |  | 315 |  | 400 | 3750 |
| 159 | 400QW2000-35-315 | 2000 | 15 |  | 315 |  | 400 | 3750 |
| 160 | 700QW5000-15-315 | 5000 | 15 |  | 315 |  | 600 | 5100 |

注：1. 本公司可提供不同于以上性能参数的潜水排污泵。

2. 根据用户不同要求，本公司可提供各种材质的潜水排污泵。

五、结构特点

QW系列潜水排污泵属于立式下泵型结构，由电动机、水泵和密封装置三大部分组成。电机与水泵同轴一体潜入水中工作。结构简图见图二。

1、电机

电机为鼠笼式三相异步电动机，专门为潜水排污泵设计和制造。电机定子绝缘等级为F级绝缘。为监控电机内腔不得有水进入，电机腔底部设有浮子开关，油室内设有油水探头，能有效监控电机正常运行，对泵实施保护。电机定子绕组中埋入热保护器，如果运行温度超过150℃，热保护器工作，自动切断电源，保护电机。电机与泵之间的动密封由机械密封承担，安全可靠。电缆的静密封采用先进的压接头或环氧树脂灌注技术，保证内腔密封更可靠。根据用户需要，可加如下保护。具体保护功能见表2。

表2：

| 序号 | 功率范围 | 保护功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11~22kW | 渗漏保护（XL）、热保护（WC） |  |
| 2 | 30~75kW | 渗漏保护（XL）、热保护（WC）、油室内油水探头保护（YS） |  |
| 3 | 90kW及 以上 | 渗漏保护（XL）、热保护（WC）、电缆接线腔内泄露保护（JS）、油室内油水探头保护（YS）、轴温保护（ZC） |  |

当水位能够淹没泵时，水泵正常工作时，电机产生的热量可以通过外部冷却水进行冷却。当水位不能淹没水泵时，水泵外部必需加循环冷却罩，由外部给冷却罩内注水循环，循环水由下部接入，由上部接出，确保电机安全运行。

2、水泵

独特的叶轮流道设计使介质中的污物、固体颗粒、长纤维能无堵塞地自由通过。叶轮经过动平衡试验使泵在运转中使振动减至最低，运行平稳。同时最大限度延长机械密封及轴承寿命，从而延长机组寿命。

六、产品特点

1、采用独特的叶轮结构，大大提高了污物通过能力。

2、机械密封采用耐磨的硬质合金材料，将密封改进为两个单端面串联密封，并相对独立工作，使电机和水泵部分密封的隔离，延长泵适用寿命。

3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建设泵房，泵直接潜入水中工作，减少工程造价。

4、该泵可配有多种保护：定子绕组内的热保护、油室内的油水探头保护、渗漏保护、电缆接线腔内泄露保护、轴温保护，对水泵电机实施绝对保护。

5、可根据用户要求配置全自动安全保护控制柜，对泵的缺相、过载及超温等进行检测，从而对泵进行保护，提高了产品的安全性及可靠性。

6、配备液位开关可以根据液位变化，自动控制泵的启动与停止，无需专人看管。

7、可根据用户要求配备自动耦合装置，使安装、维修非常方便。

七、安装与使用

1、安装前的检查及注意事项

〈1〉检查电泵在运输、存放过程中有无变形或损伤。

〈2〉检查紧固件有无松动。

〈3〉检查叶轮是否转动灵活。

〈4〉检查电源电压与电泵铭牌是否符合。

〈5〉检查电泵配套电缆外皮有无损伤，电缆芯线各标识牌是否齐全。

〈6〉用500V兆欧表测量电机冷态绝缘电阻值必须大于50MΩ。

〈7〉检查电泵的油室是否注满油。

〈8〉检查接地（零）线标志是不是可靠、醒目，并检查接（零）地电阻应大于4MΩ。

〈9〉注意事项

a：严禁将电缆作吊绳使用，严禁将电缆拉张受力。

b：泵长期不使用时应从水中提出，用清水冲洗干净晾干后存放。

c：除特殊订货外，电泵不宜在易燃、易爆环境中使用，也不可抽送可燃性、腐蚀性较强的介质。

2、安装

〈1〉电气接线

电泵应配备我公司具有相应保护功能的QKW或PMCC型专用控制柜，电气线路连接应由正式电工按照电气线路图施工，并应按照安全规程操作。

小于等于7.5kW电泵的电缆只配有动力电缆，大于等于7.5kW电泵的电缆由动力电缆和控制电缆两部分组成。电泵电缆的芯线都有标识不同功能的标识牌（见表3）。

表3：

| 类型 | 标识 | 芯线名称 | 芯线功能 | 电缆长度 | 电缆芯线对其对应线的绝缘电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力 电缆 | U、V、W | 三相电源芯线 | 控制三相电源 | 10m | ∞ |
|  | 接地 | 接地芯线 | 和地相连 |  | 与外壳一体 |
| 控制 电缆 | WC | 热保护芯线 | 接热保护器 | 10m | 0 |
|  | YS | 油水探头芯线 | 接油水探头 |  | ∞ |
|  | XL | 泄漏保护芯线 | 接浮子开关 |  | ∞ |
|  | JS | 泄漏信号线 | 接油水探头 |  | ∞ |
|  | ZC | 轴温信号线 | 接热保护器 |  | 0 |

严格按照各标识牌标明的芯线与控制柜相同标识的接线柱接线。用万用表检查各芯线与各自对应线的电阻值应符合表3规定。接地（零）线必须可靠接地（零）。

电泵在安装前在陆地无水状态下，电机瞬时通电，判断其转向是否与转向标志一致，如果电机反转，将三相电源线中任意两相接线对调一下即可。

<2>安装方式

电泵的安装方式分为移动式安装和固定式安装两种。

a:移动式安装

将电泵立式直立悬吊放入水中，放置应平稳。然后系好电缆，泵出口连接好输水管路。此方式适于简单场所的污水排放，如河道治理、企业小型污水池排水、市政工程污水排放等。此方法安装简单、使用方便（移动式安装仅限于22kW以下电泵）。移动式安装有两种连接形式：硬管连接和软管连接。连接形式和尺寸见图三。

| 出水口径（mm) | 硬管连接尺寸 |  |  |  |  |  | 软管连接尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | φB | φC | H | n×φd | h | A | φB | φC | H |
| 50 | 75 | 110 | 140 | 75 | 4×Φ13.5 | 16 | 75 | 62 | 58 | 140 |
| 65 | 98 | 130 | 160 | 98 | 4×Φ13.5 | 16 | 98 | 74 | 70 | 160 |
| 80 | 120 | 150 | 190 | 120 | 4×Φ17.5 | 18 | 120 | 84 | 78 | 210 |
| 100 | 150 | 170 | 210 | 150 | 4×Φ17.5 | 18 | 150 | 104 | 98 | 240 |
| 150 | 225 | 225 | 265 | 225 | 8×Φ17.5 | 20 | 225 | 154 | 148 | 295 |
| 200 | 300 | 280 | 320 | 300 | 8×Φ17.5 | 22 | 300 | 203 | 198 | 395 |

b：固定式安装

固定式安装又分为自动耦合式安装、固定式湿式安装、固定式干式安装。（a）自动耦合式安装（见图四）。

泵出口与耦合装置连接，耦合底座固定于泵坑（池）底部。（在建造污水坑〈池〉时，预先埋好地脚螺栓，使用时将耦合底座固定即可）。吊起电泵沿滑移导轨下滑到底座，泵  和底座自动耦合连接并密封。提升时自动脱落分离，安装及维护时升降非常方便。这种安装方式结构先进、密封良好、耦合灵活。适合于污水处理厂、城市宾馆、饭店、医院等污水池中。安装方式及尺寸见图七和表4。

(b)：固定式湿式安装（见图五）。

电泵安装在池坑，固定在池座上，电泵潜入水中工作。适合于市政建设、地下泵站污水的排放。

（c）固定式干式安装（见图六）

电泵安装在池坑的另一侧，固定在底座上，通过吸水管吸入污水，电泵本身不潜入水中工作。此种安装方式电机必须安装冷却罩。适合于市政建设、地下泵站污水的排放。

3、电泵运行

安装完毕，开泵试运行，电泵运行初期，应按时观察电泵运行是不是平稳，流量、扬程、电流等是不是在正常范围内。电泵运行电流小于电泵额定电流，待电泵运行平稳后，可适当延长观察间隔时间。

八、检查与维护

1.电泵运行中定期检查电机绝缘阻值不得低于2MΩ。

2.电泵必须可靠接地；电泵必须与控制柜配套使用。

2.运行过程中因保护而引起停机时，要查明原因，进行处理后再开机运行。

3.电泵正常运行一年左右，应对其进行一次大检修，更换已磨损的零件，检查紧固状态，检查电泵各部分的锈蚀情况，检查电缆是不是受损，检查电机绝缘，同时补充更换润滑油。可根据表面腐蚀情况,重新涂漆防锈。对于在恶劣环境条件下使用的电泵，应缩短检修周期。

4.正常运行时，电泵因过热、进水等原因可能出现的故障可以通过电机自身保护检测出来。

〈1〉潜水排污泵因抽取的介质比较复杂，含有大量的杂物，所以在使用过程中要及时检查是否被杂物堵塞。如有堵塞，应及时清洗后才能继续使用。

〈2〉电机连续或累计工作时间超过1000小时以后应检查各紧固件是否松动，机械密封是否良好。如发现异常应进行修理，还要检查油室内机械油是否浑浊，如浑浊应及时更换机械油。电泵使用HU-32#汽轮机油，润滑油应干净、无颗粒杂质。电泵换油时，先将油室下部的放油孔和注油孔同时打开，（因为油腔中可能有剩余压力，注意油的喷溅），将余油倒净，拧入放油螺塞，堵住放油孔，然后从上部两个并排的注油孔中的一个孔注油，油注至另一个油孔有油流出时，即为注满，再拧入两个注油孔螺塞，拧入前应缠聚四氟已烯生料带，防漏。注意：在油室的另一侧的螺栓为工艺螺纹孔，不得作为注油孔。

〈3〉潜水排污泵损坏应及时请专业人员或运回厂家修理。在不了解内部结构情况下，不得轻易打开电泵自行修理，切忌在运行过程中带电修理。电泵修理后应检查绝缘性能和密封性能。

〈4〉电泵使用后应及时清洗。电泵使用后离开水面时，应对叶轮部分及时清洗，排除泵内积物，擦干并放于干燥通风处，不应长期浸泡于水中，降低电泵的使用寿命。

九、故障原因分析和排除

电泵故障检查的一般步骤：

故障原因不明时：

〈1〉切断电源，检查电缆绝缘电阻。

〈2〉若绝缘电阻在允许范围内，检查供电线路是否有电，三相电源要检查三相电源是否都带电。

〈3〉若电源有电，则检查起动开关是否有故障，保险丝是否完好，接线是否松脱，开关触点接触是否良好，电泵电缆接电源端是否完好。

〈4〉检查电压是否符合铭牌要求，若电压正常，则接通电源进行空载运行。

〈5〉听电泵空载运行声音是否正常，看泵的转向是否正确，若电泵反向运转，则切断电源调换电源线中任意两条接线，重新启动，看转向是否正确。

〈6〉若运转不正常，应检查分析原因，故障在电机、水泵部分还是机械密封部分。若故障在水泵部分则检查：叶轮流道是否堵塞或被杂物卡住、紧固件是否松动、叶轮与泵体、泵盖间是否有摩擦、电泵与管路接头间是否有泄漏等。

典型运行故障及排除方法见下表5

表5：

| 典型的运行故障 | 故障可能的原因 | 排除的方法 |
| --- | --- | --- |
| 流量不足或不出水 | 转动方向不正确 | 检查并调整转向 |
|  | 管道、叶轮被堵 | 清理管道和叶轮堵塞物 |
|  | 密封环磨损 | 更换新密封环 |
|  | 抽送介质密度大或粘度高 | 改换抽送介质的密度或粘度 |
|  | 叶轮脱落或损坏 | 紧固或更换叶轮 |
|  | 耦合装置未到位 | 调整到位 |
|  | 装置扬程过高 | 调整电泵使用高度或更换扬程合适的泵 |
|  | 电泵转速较低 | 调高电压至额定值 更换较粗的电缆线或避开用电高峰运行 |
| 泵运行不稳定 | 叶轮不平衡 | 调整叶轮 |
|  | 叶轮损坏 | 更换新叶轮 |
| 泵运行不稳定 | 轴承损坏 | 更换新轴承 |
| 绝缘电阻太低 | 电缆线破损引起进水 | 更换新电缆同时烘干电机 |
|  | 机械密封损坏 | 更换新机械密封同时烘干电机 |
|  | O形密封圈失效 | 更换新O形圈同时烘干电机 |
|  | 电缆端头在安装时掉入水中 | 更换电缆同时烘干电机 |
| 起动困难 | 电源电压过低 | 将电压调至额定电压的0.95~1.1倍运转 检查电源线是否过长、过细，可加粗电缆线，更换电源或避开用电高峰运行 |
|  | 电源缺相 | 检查断相原因及部位 |
|  | 叶轮卡住 | 清除叶轮杂物，调整卡住部位 |
|  | 电缆线断裂或插头损坏 | 更换电缆或插头 |
|  | 定子绕组烧坏 | 检查烧坏原因和部位，重新绕线 |
|  | 保护起作用 | 检查引起保护动作原因，排除原因 |
| 定子绕组烧坏 | 接地线错接电源或电泵缺相 | 拆开绕组，检查原因，送回厂家维修 |
|  | 机械密封损坏漏水，造成匝间或相间短路 |  |
|  | 电泵开停过于频繁 |  |
|  | 电泵脱水运行时间过长 |  |
|  | 电泵超负荷运行 |  |
|  | 叶轮卡死 |  |
| 泄漏保护失效 | 机械密封损坏 | 更换新机械密封同时烘干电机 |
|  | 密封圈失效 | 更换新密封圈同时烘干电机 |
| 油室进水 | 泵侧机械密封损坏 | 更换新密封并且换油 |
| 接线腔油水探头动作 | 电缆有破损 | 更换新电缆同时烘干电机 |
|  | 压盖松动 | 紧固 |
| 轴温保护动作 | 轴承缺油 | 加油 |
|  | 轴承损坏 | 更换新轴承 |

注意：当用户不能解决故障或不能查明故障原因时，请和公司联系，不要自行拆卸电泵。

十、成套供应范围

成套供货范围见表

表6：

| 供货范围 |  | 安装方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 移动式安装 |  | 固定式安装 |  |
|  |  | 硬管连接 | 软管连接 |  |  |
| 必 供 件 | 潜水排污泵 | √ | √ | √ |  |
|  | PMCC控制柜 | √ | √ | √ |  |
|  | 自动耦合装置 |  |  | √ | 导轨长度由用户提供 |
|  | 弯管 | √ | √ |  |  |
|  | 胶管接头 |  | √ |  |  |
| 选 供 件 | 中间端子箱 | √ | √ | √ |  |
|  | 拦污栅 | √ | √ | √ |  |
|  | 闸阀或蝶阀 | √ | √ | √ |  |
|  | 止回阀 | √ | √ | √ |  |
|  | 液位开关 | √ | √ | √ |  |
|  | 地脚螺栓 （一套） |  |  | √ |  |
| 易 损 件 | O形圈 | √ | √ | √ |  |
|  | 叶轮 | √ | √ | √ |  |
|  | 轴承 | √ | √ | √ |  |
|  | 机械密封 | √ | √ | √ |  |
|  | 密封环 | √ | √ | √ |  |

注意：选择移动式安装或固定式安装由用户自己确定。

自动耦合式安装示意图根据客户需求随时提供。

十一、其它注意事项

1、电泵应当储存在干燥、清洁、通风、没有震动地方。如果一段时间停止使用，要避免电泵受潮。

2、电泵在储存期间要密封电缆端头，防止水进入到电机。

3、电泵必须按照使用说明书操作，如果工作条件改变，请和我们公司联系，以便协商解决。客户在订货时须注明下列内容：

泵的流量（ m3/h)、扬程（m)、安装方式、污水池深度、输送介质的名称、温度、PH值和所含颗粒的大小、种类、纤维种类、长度。

我们公司还可以为用户提供耐酸、碱、盐等特殊环境的污水泵及配套产品，特殊订货，专门生产。

| 序号 | 型 号 | A | B | C | e | f | g | h | H1 | h1 | h2 | n1-k | n1-d | L | M | N | m | n | P | I | H3min | J | H | H2 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50QW10-10-0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50QW15-7-0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 50QW7-15-1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 50QW15-10-1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 50QW10-12-1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 50QW10-15-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 50QW25-10-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 50QW20-10-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 50QW18-12-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 50QW15-15-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 50QW10-20-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 50QW20-15-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 50QW25-12-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 50QW15-28-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW15-22-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW18-20-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW25-15-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW25-20-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW15-28-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW25-22-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW22-25-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW30-18-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW25-25-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW25-30-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW15-32-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50QW35-22-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW42-9-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW30-10-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW25-15-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW40-7-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW35-10-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW35-15-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW40-12-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW30-16-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW35-20-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW40-15-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW45-20-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW35-25-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW30-30-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65QW45-25-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW43-13-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW35-15-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW50-10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW45-12-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8QW50-15-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW60-13-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW45-17-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW45-20-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW50-18-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW50-20-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW50-22-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80QW50-22-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100QW70-7-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100QW70-10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100QW80-8-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100QW100-7-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100QW80-12-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100QW100-10-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100QW120-8-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100QW60-20-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100QW70-18-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100QW120-10-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |