## Sheet2
序号 | 泵型号 Type of pump | 叶轮型式 Impeller | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 配套功率 P | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 泵净重 W
No. |  |  | （m3/h） | L/s | （m） | （r/min） | （kW） | % | NPSHr （m） | kg
1 | OS80-210Ⅰ | O | 83 | 23.1 | 13.8 | 1490 | 5.5 | 78 | 2.5 | 230
2 |  | A | 76 | 21.1 | 11.8 |  | 4 | 77 | 2.3
3 |  | B | 72 | 20 | 9.8 |  | 3 | 76.5 | 2.2
4 |  | C | 69 | 19.2 | 8.2 |  | 3 | 76 | 2
5 |  | Z | 194 | 53.9 | 60 | 2980 | 45 | 78 | 7
6 |  | O | 164 | 45.6 | 55 |  | 37 | 78 | 5
7 |  | A | 151 | 41.9 | 47.5 |  | 30 | 77 | 4.5
8 |  | B | 144 | 40 | 39 |  | 30 | 76.5 | 4.4
9 |  | C | 137 | 38.1 | 33.5 |  | 22 | 76 | 4.2
10 | OS80-210Ⅱ | O | 65 | 18.1 | 12.8 | 1490 | 4 | 77 | 2.5
11 |  | A | 64 | 17.8 | 10.8 |  | 3 | 76 | 2.4
12 |  | B | 61 | 16.9 | 9 |  | 3 | 74 | 2.3
13 |  | C | 58 | 16.1 | 7.6 |  | 2.2 | 70 | 2.1
14 |  | O | 134 | 37.2 | 51 | 2980 | 30 | 77 | 3.5
15 |  | A | 133 | 36.9 | 43.5 |  | 30 | 76 | 3.2
16 |  | B | 124 | 34.4 | 36 |  | 22 | 74 | 2.9
17 |  | C | 113 | 31.4 | 31 |  | 18.5 | 70 | 2.8
18 | OS80-270Ⅰ | O | 104 | 28.9 | 22.5 | 1490 | 15 | 78.5 | 2.5 | 245
19 |  | A | 99 | 27.5 | 19 |  | 11 | 78 | 2.4
20 |  | B | 90 | 25 | 16 |  | 7.5 | 76 | 2.2
21 |  | C | 84 | 23.3 | 13 |  | 5.5 | 75 | 2
22 |  | O | 207 | 57.5 | 90 | 2980 | 90 | 78.5 | 7
23 |  | A | 194 | 53.9 | 77 |  | 75 | 77.5 | 6
24 |  | B | 184 | 51.1 | 63.5 |  | 55 | 76 | 5.3
25 |  | C | 173 | 48.1 | 50 |  | 37 | 75 | 4.3
26 | OS80-270Ⅱ | O | 85 | 23.6 | 20.7 | 1490 | 11 | 77 | 2.5
27 |  | A | 77 | 21.4 | 18.1 |  | 7.5 | 76 | 2.4
28 |  | B | 72 | 20 | 15 |  | 5.5 | 75 | 2.3
29 |  | C | 67 | 18.6 | 12.5 |  | 4 | 74 | 2
30 |  | O | 171 | 47.5 | 82.5 | 2980 | 75 | 77 | 6.9
31 |  | A | 153 | 42.5 | 71.5 |  | 55 | 76.2 | 5.5
32 |  | B | 144 | 40 | 60 |  | 45 | 75.2 | 5
33 |  | C | 137 | 38.1 | 49 |  | 30 | 74.4 | 4.8
序号 | 泵型号 Type of pump | 叶轮型式 Impeller | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 配套功率 P | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 泵净重 W
No. |  |  | （m3/h） | L/s | （m） | （r/min） | （kW） | % | NPSHr （m） | kg
34 | OS80-370Ⅰ | O | 113 | 31.4 | 38.8 | 1490 | 22 | 71.5 | 2.5 | 254
35 |  | A | 99 | 27.5 | 33 |  | 15 | 70.5 | 2.3
36 |  | B | 88 | 24.4 | 27.5 |  | 15 | 70 | 2.2
37 |  | C | 81 | 22.5 | 22.5 |  | 11 | 67.5 | 2.1
38 | OS80-370Ⅱ | O | 99 | 27.5 | 35.5 | 1490 | 15 | 73 | 2.5
39 |  | A | 90 | 25 | 30.8 |  | 15 | 70 | 2.4
40 |  | B | 76 | 21.1 | 25.5 |  | 11 | 66 | 2.2
41 |  | C | 67 | 18.6 | 20 |  | 7.5 | 64 | 2
42 | OS100-250Ⅰ | O | 144 | 40 | 18.8 | 1490 | 15 | 82.5 | 2.5 | 257
43 |  | A | 140 | 38.9 | 15.8 |  | 11 | 81 | 2.2
44 |  | B | 126 | 35 | 13.5 |  | 7.5 | 79 | 2.1
45 |  | C | 121 | 33.6 | 11 |  | 5.5 | 77.5 | 2
46 |  | O | 288 | 80 | 75 | 2980 | 90 | 82.5 | 5.4
47 |  | A | 274 | 76.1 | 63 |  | 75 | 80.5 | 5.3
48 |  | B | 261 | 72.5 | 52 |  | 55 | 79 | 5.1
49 |  | C | 241 | 66.9 | 44.8 |  | 45 | 78 | 4.7
50 | OS100-250Ⅱ | O | 122 | 33.9 | 17 | 1490 | 11 | 81.5 | 2.5
51 |  | A | 112 | 31.1 | 14.5 |  | 7.5 | 79.5 | 2.4
52 |  | B | 107 | 29.7 | 12.5 |  | 7.5 | 78 | 2.2
53 |  | C | 94 | 26.1 | 11 |  | 5.5 | 76 | 2.1
54 |  | O | 245 | 68.1 | 68 | 2980 | 75 | 81.5 | 5
55 |  | A | 223 | 61.9 | 58.5 |  | 55 | 79.5 | 4.7
56 |  | B | 205 | 56.9 | 51 |  | 45 | 77.5 | 4.5
57 |  | C | 189 | 52.5 | 43 |  | 37 | 76 | 4.3
58 | OS100-310Ⅰ | O | 185 | 51.4 | 31.2 | 1490 | 22 | 80 | 2.9 | 273
59 |  | A | 172 | 47.8 | 27 |  | 18.5 | 79.6 | 2.8
60 |  | B | 157 | 43.6 | 22.5 |  | 15 | 79.3 | 2.6
61 |  | C | 142 | 39.4 | 18.5 |  | 11 | 79 | 2.5
62 |  | O | 367 | 101.9 | 123 | 2980 | 200 | 80 | 6.1
63 |  | A | 341 | 94.7 | 106 |  | 160 | 76.6 | 6
64 |  | B | 314 | 87.2 | 90 |  | 132 | 79.3 | 5.8
65 |  | C | 245 | 68.1 | 74 |  | 90 | 79 | 5.6
序号 | 泵型号 Type of pump | 叶轮型式 Impeller | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 配套功率 P | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 泵净重 W
No. |  |  | （m3/h） | L/s | （m） | （r/min） | （kW） | % | NPSHr （m） | kg
66 | OS100-310Ⅱ | O | 140 | 38.9 | 29.5 | 1490 | 18.5 | 78 | 2.5 | 273
67 |  | A | 131 | 36.4 | 25.5 |  | 15 | 77.6 | 2.4
68 |  | B | 119 | 33.1 | 21.2 |  | 11 | 77.3 | 2.3
69 |  | C | 107 | 29.7 | 17 |  | 11 | 77 | 2.2
70 |  | O | 283 | 78.6 | 119 | 2980 | 160 | 78 | 6
71 |  | A | 263 | 73.1 | 103 |  | 132 | 77.6 | 5.8
72 |  | B | 237 | 65.8 | 84 |  | 90 | 77.3 | 5.5
73 |  | C | 215 | 59.7 | 69 |  | 75 | 77 | 5.3
74 | OS100-375Ⅰ | O | 185 | 51.4 | 52 | 1490 | 45 | 73 | 2.8 | 291
75 |  | A | 170 | 47.2 | 44 |  | 30 | 72 | 2.7
76 |  | B | 158 | 43.9 | 38 |  | 30 | 71 | 2.6
77 |  | C | 141 | 39.2 | 30.3 |  | 18.5 | 69 | 2.4
78 | OS100-375Ⅱ | O | 162 | 45 | 52 | 1490 | 37 | 72 | 3.3
79 |  | A | 149 | 41.4 | 44 |  | 30 | 69 | 2.9
80 |  | B | 138 | 38.3 | 37.5 |  | 22 | 66.5 | 2.7
81 |  | C | 120 | 33.3 | 28.7 |  | 18.5 | 63 | 2.5
82 | OS125-230Ⅰ | O | 274 | 76.1 | 14.8 | 1490 | 18.5 | 85.5 | 2.5 | 300
83 |  | A | 258 | 71.7 | 13.2 |  | 15 | 84.5 | 2.4
84 |  | B | 232 | 64.4 | 10.6 |  | 15 | 82.5 | 2.2
85 |  | C | 210 | 58.3 | 8.7 |  | 11 | 77.5 | 2
86 |  | O | 533 | 148.1 | 60 | 2980 | 160 | 85.5 | 8.5
87 |  | A | 496 | 137.8 | 52 |  | 132 | 84 | 8.3
88 |  | B | 454 | 126.1 | 43.5 |  | 75 | 82 | 8
89 |  | C | 401 | 111.4 | 34 |  | 75 | 77 | 7.7
90 | OS125-230Ⅱ | O | 256 | 71.1 | 15.1 | 1490 | 18.5 | 84.5 | 2.5
91 |  | A | 242 | 67.2 | 13.5 |  | 15 | 84 | 2.4
92 |  | B | 223 | 61.9 | 11.5 |  | 11 | 82 | 2.3
93 |  | C | 198 | 55 | 9.1 |  | 7.5 | 78 | 2
94 |  | O | 472 | 131.1 | 60.5 | 2980 | 132 | 84.5 | 7.8
95 |  | A | 441 | 122.5 | 53 |  | 110 | 84 | 7.5
96 |  | B | 393 | 109.2 | 42 |  | 75 | 82 | 7.4
97 |  | C | 369 | 102.5 | 37 |  | 75 | 77 | 7.2
序号 | 泵型号 Type of pump | 叶轮型式 Impeller | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 配套功率 P | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 泵净重 W
No. |  |  | （m3/h） | L/s | （m） | （r/min） | （kW） | % | NPSHr （m） | kg
98 | OS125-290Ⅰ | O | 269 | 74.7 | 27 | 1490 | 30 | 84 | 2.5 | 390
99 |  | A | 243 | 67.5 | 22 |  | 22 | 82 | 2.3
100 |  | B | 220 | 61.1 | 18 |  | 18.5 | 80 | 2.2
101 |  | C | 195 | 54.2 | 14.2 |  | 15 | 78 | 2.1
102 |  | O | 535 | 148.6 | 108 | 2980 | 220 | 84 | 7.5
103 |  | A | 483 | 134.2 | 88 |  | 185 | 82 | 7.3
104 |  | B | 437 | 121.4 | 72 |  | 132 | 80 | 7.2
105 |  | C | 388 | 107.8 | 57 |  | 110 | 78 | 7
106 | OS125-290Ⅱ | O | 241 | 66.9 | 25 | 1490 | 30 | 84 | 2.5
107 |  | A | 221 | 61.4 | 21 |  | 18.5 | 82 | 2.4
108 |  | B | 202 | 56.1 | 17.5 |  | 15 | 79 | 2.3
109 |  | C | 179 | 49.7 | 13.7 |  | 11 | 76 | 2.1
110 |  | O | 479 | 133.1 | 100 | 2980 | 200 | 83 | 7.5
111 |  | A | 438 | 121.7 | 83.5 |  | 160 | 82 | 7.4
112 |  | B | 401 | 111.4 | 70 |  | 110 | 79 | 7.2
113 |  | C | 355 | 98.6 | 55 |  | 90 | 76 | 7
114 | OS125-365Ⅰ | O | 310 | 86.1 | 47 | 1490 | 75 | 80 | 2.6 | 400
115 |  | A | 281 | 78.1 | 39 |  | 45 | 79 | 2.5
116 |  | B | 256 | 71.1 | 31.5 |  | 37 | 78 | 2.3
117 |  | C | 230 | 63.9 | 24 |  | 30 | 76 | 2
118 | OS125-365Ⅱ | O | 277 | 76.9 | 43 | 1490 | 55 | 79 | 3.3
119 |  | A | 252 | 70 | 37 |  | 45 | 78 | 3.2
120 |  | B | 227 | 63.1 | 30.5 |  | 30 | 77 | 3.1
121 |  | C | 198 | 55 | 24.5 |  | 22 | 76 | 2.9
122 | OS125-500Ⅰ | O | 328 | 91.1 | 76 | 1490 | 110 | 70 | 3.5 | 430
123 |  | A | 292 | 81.1 | 66.5 |  | 90 | 68.5 | 3.4
124 |  | B | 256 | 71.1 | 56 |  | 75 | 67 | 3.2
125 |  | C | 230 | 63.9 | 47 |  | 45 | 66 | 3.1
126 | OS125-500Ⅱ | O | 293 | 81.4 | 69.5 | 1490 | 90 | 69 | 3.4
127 |  | A | 272 | 75.6 | 60.5 |  | 75 | 68 | 3.1
128 |  | B | 227 | 63.1 | 53 |  | 55 | 67 | 2.8
129 |  | C | 202 | 56.1 | 45 |  | 37 | 66 | 2.7
序号 | 泵型号 Type of pump | 叶轮型式 Impeller | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 配套功率 P | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 泵净重 W
No. |  |  | （m3/h） | L/s | （m） | （r/min） | （kW） | % | NPSHr （m） | kg
130 | OS150-290Ⅰ | O | 443 | 123.1 | 21 | 1490 | 37 | 83 | 4 | 450
131 |  | A | 403 | 111.9 | 18 |  | 30 | 82 | 3.9
132 |  | B | 378 | 105 | 15 |  | 22 | 80 | 3.7
133 |  | C | 349 | 96.9 | 11.5 |  | 18.5 | 73 | 3.6
134 | OS150-290Ⅱ | O | 393 | 109.2 | 20.4 | 1490 | 37 | 86 | 2.8
135 |  | A | 378 | 105 | 17 |  | 30 | 85 | 2.6
136 |  | B | 353 | 98.1 | 14.5 |  | 22 | 84 | 2.5
137 |  | C | 331 | 91.9 | 11.5 |  | 18.5 | 80 | 2.2
138 | OS150-360Ⅰ | O | 407 | 113.1 | 38 | 1490 | 75 | 85 | 3.5 | 459
139 |  | A | 367 | 101.9 | 31 |  | 55 | 83 | 3.3
140 |  | B | 335 | 93.1 | 25 |  | 37 | 81 | 3.2
141 |  | C | 292 | 81.1 | 20 |  | 30 | 78 | 3.1
142 | OS150-360Ⅱ | O | 407 | 113.1 | 35 | 1490 | 55 | 84 | 2.7
143 |  | A | 367 | 101.9 | 29.5 |  | 45 | 82 | 2.5
144 |  | B | 335 | 93.1 | 25 |  | 37 | 80 | 2.2
145 |  | C | 292 | 81.1 | 20.5 |  | 30 | 78 | 2
146 | OS150-460Ⅰ | O | 515 | 143.1 | 68 | 1490 | 132 | 80 | 4.8 | 536
147 |  | A | 472 | 131.1 | 56.5 |  | 110 | 79 | 4.5
148 |  | B | 432 | 120 | 45.5 |  | 75 | 78 | 4.3
149 |  | C | 396 | 110 | 37 |  | 55 | 76.5 | 4.1
150 | OS150-460Ⅱ | O | 439 | 121.9 | 60 | 1490 | 132 | 79 | 4.4
151 |  | A | 403 | 111.9 | 50 |  | 110 | 78.5 | 4.2
152 |  | B | 374 | 103.9 | 40 |  | 75 | 78 | 3.9
153 |  | C | 324 | 90 | 33 |  | 45 | 76 | 3.7
154 | OS150-605Ⅰ | O | 583 | 161.9 | 105 | 1490 | 250 | 77 | 4.2 | 746
155 |  | A | 554 | 153.9 | 88.5 |  | 200 | 76 | 4
156 |  | B | 515 | 143.1 | 75 |  | 160 | 75 | 3.8
157 |  | C | 472 | 131.1 | 61.5 |  | 132 | 74 | 3.5
158 | OS150-605Ⅱ | O | 536 | 148.9 | 90 | 1490 | 200 | 79 | 4.4
159 |  | A | 490 | 136.1 | 78 |  | 160 | 78 | 3.9
160 |  | B | 446 | 123.9 | 68.5 |  | 132 | 77 | 3.7
161 |  | C | 403 | 111.9 | 57.5 |  | 110 | 76 | 3.3
序号 | 泵型号 Type of pump | 叶轮型式 Impeller | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 配套功率 P | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 泵净重 W
No. |  |  | （m3/h） | L/s | （m） | （r/min） | （kW） | % | NPSHr （m） | kg
162 | OS200-320Ⅰ | O | 695 | 193.1 | 30 | 1490 | 90 | 87.5 | 6.2 | 550
163 |  | A | 648 | 180 | 25.5 |  | 75 | 86.5 | 6.1
164 |  | B | 601 | 166.9 | 21.3 |  | 55 | 85 | 5.9
165 |  | C | 551 | 153.1 | 17 |  | 37 | 79 | 5.6
166 | OS200-320Ⅱ | O | 637 | 176.9 | 28 | 1490 | 75 | 86.5 | 5.9
167 |  | A | 594 | 165 | 24.5 |  | 55 | 86 | 5.3
168 |  | B | 558 | 155 | 21 |  | 45 | 84 | 5
169 |  | C | 515 | 143.1 | 17 |  | 37 | 82 | 4.8
170 | OS200-420Ⅰ | O | 709 | 196.9 | 52 | 1490 | 132 | 86.5 | 4.9 | 617
171 |  | A | 630 | 175 | 42.5 |  | 110 | 84.5 | 4.7
172 |  | B | 572 | 158.9 | 35.5 |  | 90 | 83 | 4.5
173 |  | C | 511 | 141.9 | 28.5 |  | 75 | 81 | 4.4
174 | OS200-420Ⅱ | O | 648 | 180 | 48 | 1490 | 132 | 85.5 | 4.7
175 |  | A | 583 | 161.9 | 40.5 |  | 110 | 84 | 4.6
176 |  | B | 529 | 146.9 | 34.5 |  | 75 | 82 | 4.5
177 |  | C | 468 | 130 | 28 |  | 55 | 78 | 4.3
178 | OS200-520Ⅰ | Z | 913 | 253.6 | 105 | 1490 | 315 | 84 | 5.5 | 940
179 |  | O | 817 | 226.9 | 91 |  | 280 | 83 | 5
180 |  | A | 756 | 210 | 76.5 |  | 250 | 82 | 4.5
181 |  | B | 706 | 196.1 | 62.5 |  | 200 | 80 | 4.1
182 |  | C | 648 | 180 | 47.5 |  | 132 | 78.5 | 3.8
183 | OS200-520Ⅱ | O | 734 | 203.9 | 81.5 | 1490 | 250 | 82 | 4.5
184 |  | A | 695 | 193.1 | 68 |  | 185 | 81 | 4
185 |  | B | 655 | 181.9 | 55 |  | 160 | 80 | 3.8
186 |  | C | 598 | 166.1 | 43.5 |  | 110 | 78 | 3.1
187 | OS200-670Ⅰ | Z | 850 | 236.1 | 157 | 1490 | 560 | 77 | 4.9 | 1090
188 |  | O | 792 | 220 | 150 |  | 450 | 80 | 4.4
189 |  | A | 745 | 206.9 | 127 |  | 355 | 78.5 | 4.2
190 |  | B | 702 | 195 | 107 |  | 315 | 77 | 4
191 |  | C | 659 | 183.1 | 88 |  | 250 | 76 | 3.8
192 | OS200-670Ⅱ | O | 720 | 200 | 132.5 | 1490 | 400 | 79 | 3.6
193 |  | A | 662 | 183.9 | 114.5 |  | 315 | 78.5 | 3.5
194 |  | B | 616 | 171.1 | 98.5 |  | 250 | 78 | 3.2
195 |  | C | 569 | 158.1 | 83 |  | 200 | 77 | 3.1
序号 | 泵型号 Type of pump | 叶轮型式 Impeller | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 配套功率 P | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 泵净重 W
No. |  |  | （m3/h） | L/s | （m） | （r/min） | （kW） | % | NPSHr （m） | kg
196 | OS250-370Ⅰ | O | 1051 | 291.9 | 39 | 1490 | 200 | 88 | 5.5 | 765
197 |  | A | 994 | 276.1 | 33 |  | 160 | 86 | 4.8
198 |  | B | 943 | 261.9 | 27 |  | 132 | 83 | 4.5
199 |  | C | 871 | 241.9 | 20 |  | 90 | 77.5 | 4.1
200 | OS250-370Ⅱ | O | 1030 | 286.1 | 37 | 1490 | 160 | 87 | 5.3
201 |  | A | 968 | 268.9 | 32 |  | 132 | 86 | 5
202 |  | B | 914 | 253.9 | 27 |  | 110 | 84 | 4.8
203 |  | C | 850 | 236.1 | 22 |  | 75 | 82 | 4.5
204 | OS250-480Ⅰ | O | 1174 | 326.1 | 66 | 1490 | 280 | 87 | 5.5 | 930
205 |  | A | 1080 | 300 | 55 |  | 220 | 85 | 5
206 |  | B | 1001 | 278.1 | 45.5 |  | 200 | 83 | 4.8
207 |  | C | 929 | 258.1 | 37.5 |  | 160 | 80 | 4.7
208 | OS250-480Ⅱ | O | 1080 | 300 | 54.5 | 1490 | 220 | 84 | 5.3
209 |  | A | 976 | 271.1 | 47 |  | 200 | 82.5 | 5
210 |  | B | 886 | 246.1 | 40.5 |  | 160 | 80.5 | 4.9
211 |  | C | 803 | 223.1 | 34.5 |  | 110 | 78.5 | 4.7
212 | OS250-600Ⅰ | O | 1242 | 345 | 116 | 1490 | 560 | 84 | 5.4 | 1315
213 |  | A | 1166 | 323.9 | 100 |  | 450 | 83.5 | 5.2
214 |  | B | 1084 | 301.1 | 83 |  | 315 | 83 | 5
215 |  | C | 1001 | 278.1 | 66 |  | 250 | 82.5 | 4.9
216 | OS250-600Ⅱ | O | 1044 | 290 | 104 | 1490 | 400 | 83 | 4.8
217 |  | A | 965 | 268.1 | 90 |  | 315 | 82.5 | 4.6
218 |  | B | 875 | 243.1 | 74.5 |  | 250 | 81.5 | 4.3
219 |  | C | 799 | 221.9 | 62 |  | 200 | 80.5 | 4.1
220 | OS300-300Ⅰ | O | 1098 | 305 | 24.5 | 1490 | 110 | 86 | 5.9 | 730
221 |  | A | 1044 | 290 | 19.8 |  | 90 | 84.5 | 5.5
222 |  | B | 1008 | 280 | 15.5 |  | 75 | 82 | 5.2
223 |  | C | 965 | 268.1 | 11.5 |  | 45 | 80 | 5
224 | OS300-300Ⅱ | O | 936 | 260 | 23 | 1490 | 90 | 85 | 5.3
225 |  | A | 864 | 240 | 20 |  | 75 | 84 | 5
226 |  | B | 799 | 221.9 | 16.7 |  | 55 | 81 | 4.7
227 |  | C | 700 | 194.4 | 13.7 |  | 37 | 77 | 4.5
序号 | 泵型号 Type of pump | 叶轮型式 Impeller | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 配套功率 P | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 泵净重 W
No. |  |  | （m3/h） | L/s | （m） | （r/min） | （kW） | % | NPSHr （m） | kg
228 | OS300-435Ⅰ | O | 1678 | 466.1 | 53 | 1490 | 315 | 88 | 7.3 | 1005
229 |  | A | 1577 | 438.1 | 45 |  | 280 | 86.5 | 7
230 |  | B | 1476 | 410 | 36.5 |  | 200 | 84 | 6.8
231 |  | C | 1361 | 378.1 | 27.5 |  | 160 | 79 | 6.5
232 | OS300-435Ⅱ | O | 1620 | 450 | 51.5 | 1490 | 315 | 87.5 | 7.1
233 |  | A | 1519 | 421.9 | 45 |  | 250 | 86.5 | 7
234 |  | B | 1422 | 395 | 37.5 |  | 200 | 84 | 6.6
235 |  | C | 1322 | 367.2 | 30.5 |  | 160 | 81.5 | 6.2
236 | OS300-560Ⅰ | O | 1746 | 485 | 94 | 1490 | 630 | 86 | 7.1 | 1525
237 |  | A | 1654 | 459.4 | 76 |  | 450 | 85.5 | 6.8
238 |  | B | 1573 | 436.9 | 62 |  | 355 | 85 | 6.5
239 |  | C | 1516 | 421.1 | 50 |  | 280 | 83.5 | 6
240 | OS300-560Ⅱ | O | 1400 | 388.9 | 92 | 1490 | 500 | 84.5 | 6.6
241 |  | A | 1330 | 369.4 | 74 |  | 355 | 83.5 | 6.2
242 |  | B | 1260 | 350 | 60 |  | 280 | 83 | 6
243 |  | C | 1218 | 338.3 | 49 |  | 220 | 82 | 5.9
244 | OS300-700Ⅰ | O | 1836 | 510 | 160 | 1490 | 1120 | 85 | 7 | 1790
245 |  | A | 1735 | 481.9 | 136 |  | 900 | 84.6 | 6.7
246 |  | B | 1624 | 451.1 | 112 |  | 630 | 84.3 | 6.5
247 |  | C | 1537 | 426.9 | 91 |  | 560 | 84 | 6.1
248 | OS300-700Ⅱ | O | 1688 | 468.9 | 139 | 1490 | 900 | 80 | 6
249 |  | A | 1573 | 436.9 | 119 |  | 710 | 79 | 5.8
250 |  | B | 1451 | 403.1 | 99 |  | 560 | 78.5 | 5.6
251 |  | C | 1343 | 373.1 | 81 |  | 400 | 78 | 5.3
252 | OS350-360Ⅰ | O | 1732 | 481.1 | 32 | 1490 | 200 | 86.5 | 7.9 | 1250
253 |  | A | 1692 | 470 | 26.5 |  | 160 | 85 | 7.5
254 |  | B | 1642 | 456.1 | 21 |  | 132 | 83 | 7.2
255 |  | C | 1602 | 445 | 15 |  | 110 | 80.5 | 7
256 | OS350-360Ⅱ | O | 1422 | 395 | 31 | 1490 | 160 | 85.5 | 6.8
257 |  | A | 1336 | 371.1 | 26.3 |  | 132 | 84 | 6.5
258 |  | B | 1271 | 353.1 | 22.5 |  | 110 | 82 | 6.3
259 |  | C | 1188 | 330 | 17.8 |  | 90 | 78 | 6.1
序号 | 泵型号 Type of pump | 叶轮型式 Impeller | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 配套功率 P | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 泵净重 W
No. |  |  | （m3/h） | L/s | （m） | （r/min） | （kW） | % | NPSHr （m） | kg
260 | OS350-430Ⅰ | O | 2743 | 761.9 | 43.5 | 1490 | 450 | 87.8 | 10.6 | 1730
261 |  | A | 2635 | 731.9 | 35 |  | 355 | 85.5 | 9.8
262 |  | B | 2563 | 711.9 | 27.5 |  | 315 | 84 | 9.6
263 |  | C | 2484 | 690 | 21.5 |  | 250 | 81 | 9
264 | OS350-430Ⅱ | O | 2232 | 620 | 42.5 | 1490 | 355 | 86.5 | 9
265 |  | A | 2088 | 580 | 36 |  | 280 | 84.5 | 8.8
266 |  | B | 1987 | 551.9 | 30 |  | 250 | 82 | 8.6
267 |  | C | 1858 | 516.1 | 25 |  | 200 | 78.5 | 8.2
268 | OS350-510Ⅰ | O | 2610 | 725 | 70 | 1490 | 630 | 88.5 | 9.7 | 1810
269 |  | A | 2430 | 675 | 60 |  | 560 | 87 | 9.3
270 |  | B | 2232 | 620 | 50 |  | 400 | 86 | 8.9
271 |  | C | 2070 | 575 | 38 |  | 315 | 79 | 8.7
272 | OS350-510Ⅱ | O | 2448 | 680 | 67 | 1490 | 630 | 88 | 9.2
273 |  | A | 2268 | 630 | 59.5 |  | 500 | 87 | 8.9
274 |  | B | 2088 | 580 | 50 |  | 400 | 85 | 8.5
275 |  | C | 1944 | 540 | 41.5 |  | 315 | 83 | 8.2
276 | OS350-630 | O | 3161 | 878.1 | 113 | 1490 | 1250 | 87.5 | 11 | 1855
277 |  | A | 3003 | 834.2 | 102 |  | 1000 | 87.2 | 10.8
278 |  | B | 2845 | 790.3 | 91.5 |  | 900 | 87 | 10.2
279 |  | C | 2687 | 746.4 | 81 |  | 800 | 86.7 | 10
| OS350-700 | O | 2630 | 730.6 | 145 | 1490 | 1400 | 84 | 10 | 1970
|  | A | 2480 | 688.9 | 129 |  | 1250 | 83 | 9.8
|  | B | 2290 | 636.1 | 110 |  | 1000 | 81 | 9.6
|  | C | 2115 | 587.5 | 94 |  | 900 | 79 | 9.4
280 | OS400-410 | O | 2449 | 680.3 | 32 | 1490 | 280 | 88 | 11.5 | 1900
281 |  | A | 2350 | 652.8 | 29 |  | 250 | 87 | 10.5
282 |  | B | 2236 | 621.1 | 27 |  | 220 | 86 | 9.9
283 |  | C | 2136 | 593.3 | 25 |  | 200 | 85 | 9.2
284 |  | D | 2020 | 561.1 | 22 |  | 160 | 84 | 9.3
285 | OS400-460 | O | 2600 | 722.2 | 46 | 1490 | 400 | 87 | 11.5 | 2050
286 |  | A | 2495 | 693.1 | 42 |  | 355 | 86 | 10.6
287 |  | B | 2374 | 659.4 | 38 |  | 315 | 85 | 9.7
288 |  | C | 2268 | 630 | 35 |  | 280 | 84 | 9.1
289 | OS400-520 | O | 2799 | 777.5 | 72 | 1490 | 710 | 88 | 11.5 | 2130
290 |  | A | 2685 | 745.8 | 66 |  | 630 | 87 | 10.6
291 |  | B | 2555 | 709.7 | 60 |  | 560 | 86 | 9.8
292 |  | C | 2441 | 678.1 | 55 |  | 500 | 85 | 9.1
序号 | 泵型号 Type of pump | 叶轮型式 Impeller | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 配套功率 P | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 泵净重 W
No. |  |  | （m3/h） | L/s | （m） | （r/min） | （kW） | % | NPSHr （m） | kg
293 | OS400-680 | O | 3000 | 833.3 | 105 | 1490 | 1120 | 88 | 11.5 | 2250
294 |  | A | 2877 | 799.2 | 96 |  | 1000 | 87 | 10.6
295 |  | B | 2738 | 760.6 | 87 |  | 900 | 86 | 9.8
296 |  | C | 2616 | 726.7 | 81 |  | 800 | 85 | 9.2
297 | OS500-510 | O | 3451 | 958.6 | 25 | 990 | 280 | 88 | 8.6 | 2050
298 |  | A | 3311 | 919.7 | 23 |  | 250 | 87 | 8
299 |  | B | 3151 | 875.3 | 21 |  | 220 | 86 | 7.4
300 |  | C | 3010 | 836.1 | 19 |  | 200 | 85 | 6.8
301 | OS500-640 | O | 3508 | 974.4 | 42 | 990 | 500 | 89 | 8.2 | 2400
302 |  | A | 3365 | 934.7 | 39 |  | 450 | 88 | 7.7
303 |  | B | 3202 | 889.4 | 35 |  | 400 | 87 | 7
304 |  | C | 3059 | 849.7 | 32 |  | 355 | 86 | 6.5
305 | OS500-700 | O | 3846 | 1068.3 | 65 | 990 | 800 | 89 | 8.3 | 3070
306 |  | A | 3690 | 1025 | 60 |  | 800 | 88 | 7.8
307 |  | B | 3511 | 975.3 | 54 |  | 710 | 87 | 7.1
308 |  | C | 3352 | 931.1 | 50 |  | 630 | 86 | 6.7
309 | OS500-790 | O | 3999 | 1110.8 | 80 | 990 | 1120 | 90 | 8.4 | 5900
310 |  | A | 3837 | 1065.8 | 73 |  | 1000 | 89 | 7.8
311 |  | B | 3651 | 1014.2 | 67 |  | 900 | 88 | 7.2
312 |  | C | 3488 | 968.9 | 62 |  | 800 | 87 | 6.8
313 | OS500-890 | O | 4188 | 1163.3 | 110 | 990 | 1600 | 90 | 8.3 | 6200
314 |  | A | 4018 | 1116.1 | 101 |  | 1400 | 89 | 7.7
315 |  | B | 3823 | 1061.9 | 92 |  | 1250 | 88 | 7.1
316 |  | C | 3653 | 1014.7 | 85 |  | 1120 | 87 | 6.7
317 | OS600-540 | O | 4721 | 1311.4 | 25 | 990 | 400 | 88 | 10.5 | 2820
318 |  | A | 4529 | 1258.1 | 23 |  | 355 | 87 | 9.8
319 |  | B | 4309 | 1196.9 | 21 |  | 315 | 86 | 9.1
320 |  | C | 4117 | 1143.6 | 19 |  | 280 | 85 | 8.3
321 | OS600-620 | O | 5297 | 1471.4 | 40 | 990 | 710 | 89 | 10.8 | 3060
322 |  | A | 5082 | 1411.7 | 37 |  | 630 | 88 | 10.1
323 |  | B | 4835 | 1343.1 | 33 |  | 560 | 87 | 9.2
324 |  | C | 4620 | 1283.3 | 31 |  | 500 | 86 | 8.7
325 | OS600-710Ⅰ | O | 5559 | 1544.2 | 60 | 990 | 1120 | 90 | 10.7 | 5580
326 |  | A | 5333 | 1481.4 | 55 |  | 1000 | 89 | 9.9
327 |  | B | 5075 | 1409.7 | 50 |  | 900 | 88 | 9.1
328 |  | C | 4848 | 1346.7 | 46 |  | 800 | 87 | 8.5
329 | OS600-710Ⅱ | O | 4367 | 1213.1 | 53 | 990 | 800 | 88 | 8.3
330 |  | A | 4189 | 1163.6 | 48 |  | 710 | 87 | 8
331 |  | B | 3986 | 1107.2 | 44 |  | 630 | 86 | 7.8
332 |  | C | 3808 | 1057.8 | 41 |  | 560 | 85 | 7.5
333 | OS600-830 | O | 5888 | 1635.6 | 90 | 990 | 1800 | 90 | 10.7 | 4800
334 |  | A | 5649 | 1569.2 | 83 |  | 1600 | 89 | 9.9
335 |  | B | 5375 | 1493.1 | 75 |  | 1400 | 88 | 9.1
336 |  | C | 5136 | 1426.7 | 69 |  | 1250 | 87 | 8.5